АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  БИЛИБИНО

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08 апреля 2026 года | № 2 | гп. Билибино |
| --- | --- | --- |

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения Кепервеем

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Кепервеем. Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение Билибино, Администрация муниципального образования городское поселение Билибино,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### 1.	Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в сельском поселении Кепервеем согласно приложению к настоящему постановлению.

### 2.	Администрации городское поселение Билибино, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенном пункте сельского поселения Кепервеем:

### Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

### Обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе в зимнее время;

### Обеспечить беспрепятственный доступ и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

### Обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

### Обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной - с 1 мая по 20 июня и осенью с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

### 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

### 4. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

городское поселение Билибино                                                                   М.А. Тарасов

### Приложение

### К Постановлению Администрации

### муниципального образования

### городское поселение Билибино

### от 8 апреля 2026 года № 2

### Порядок содержания и эксплуатации

### источников наружного противопожарного водоснабжения в населенном пункте

### сельское поселение Кепервеем

- Общие положения

  - Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенного пункта сельское поселение Кепервеем.

  - В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

### Источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и пожаротушения и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течении необходимого времени (далее-источники НППВ);

### Пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

### Пожарный водоём: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

### Противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

### Противопожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

### Система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащих для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

### Система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

### Пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

  - Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Администрацией муниципального образования городское поселение Билибино, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее-абоненты) и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории муниципального образования сельское поселение Островное.

  - Администрация муниципального образования городское поселение Билибино, абоненты и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

  - Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

### 2.   Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

### 2.1 Администрация муниципального образования городское поселение Билибино, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

### 2.2 Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

### Расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количество источников НППВ;

### Создание и устройство источников НППВ;

### Эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

### Финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;

### Обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;

### Проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

### Оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

### Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

### Проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

### Уведомление Администрации муниципального образования городское поселение Билибино и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.

### 2.3. Источник НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

### 2.4 Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

### 2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенного пункта сельского поселения Островное, их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

### 2.6. Администрация муниципального образования городское поселение Билибино при наличии на территории населенного пункта естественных или искусственных водоисточников (река. Озеро, бассейн, градирня и др.) обустраивают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспеченны источниками противопожарного водоснабжения.

### 2.7. Установка указателей, обозначающих источники НППВ и направления движения к ним, возлагаются на Администрацию муниципального образования городское поселение Билибино, абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.

### 2.8. Источники НППВ допускаются использовать только в целях пожаротушения.

### 3.   Учет, проверка и испытание источников НППВ

### 3.1 Администрация муниципального образования городское поселение Билибино, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

### 3.2 В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованными для целей пожаротушения, Администрация муниципального образования городское поселение Билибино организует; абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.

### 3.3 В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ Администрация муниципального образования городское поселение Билибино, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

### Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью с 1 октября по 20 ноября) представителями Администрации муниципального образования городское поселение Билибино, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

### 3.4 Администрация муниципального образования городское поселение Билибино, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

### 3.5 Подразделения пожарной охраны сообщают в Администрацию муниципального образования городское поселение Билибино, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выделенных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-технических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

### 3.6 При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

### 3.6.1 Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

### 1. Отсутствие указателя (координатной таблички), либо нечёткие надписи на ней.

### 2. Отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту.

### 3. Невозможность обнаружения гидранта (засыпан грунтом. Мусором, загроможден автотранспортом, скрыт слоем льда (снега), заасфальтирован).

### 4. Невозможность установить пожарную колонку (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, низкое расположение стока, сбита резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты не верхнем фланце).

### 5. Наличие технических дефектов (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплен стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, не соответствует геометрические размеры длины штока и его формы, разбит фланец).

### 6. Отключен от магистрали или заморожен.

### 3.6.2 Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

### 1. Указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети, координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по ГОСТ).

### 2. Низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

### 3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна производиться при выполнении условий:

### Опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

### При отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

### Не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

### 3.8 При обследовании (проверке) водоёмов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

### Отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоёму;

### Отсутствие указателя (координатной таблички);

### Нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

### Отсутствует площадка перед водоёмом для установки пожарных автомобилей для забора воды);

### Низкий уровень воды в водоёме (в том числе отсутствует приямок);

### Негерметичен (не держит воду);

### Отсутствует упорный брус;

### Не закреплен упорный брус;

### Не исправен (отсутствует) самотечный колодец;

### Наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоёмов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

### 3.9 При обследовании (проверке) пирсов с твёрдым покрытием на водоёмах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

### Отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

### Нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

### Неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

### Невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

### Отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

### 3.10 При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

### 3.11 Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравниванием фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственные нужды.

### 3.12 Испытание источников НППВ проводиться в соответствии с установленными методиками.

### 4. Ремонт и реконструкция источников НППВ

### 4.1 Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведён в течении суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружении неисправности. Ремонт пожарных водоёмов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведён в течении 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

### 4.2 Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

### 4.3 При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого, Администрация муниципального образования городское поселение Билибино, абоненты, организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.